ГОСТ 8823-85

(СТ СЭВ 4326-83)

УДК 621.876.113-83:69.026.6:006.354                                                                          Группа Ж22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ

Основные параметры и размеры

Electric goods lifts. Basic parameters and dimensions

ОКП 48 3621

Дата введения 1986-01-01

РАЗРАБОТАН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е.А. Нефедов (руководитель темы), Л.И. Вайсбурд, В.М. Волков, Е.В. Эмме

ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

Зам. министра А.С. Шавреев.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 июня 1985 г. № 93

ВЗАМЕН ГОСТ 8823-67, ГОСТ 9322-67, ГОСТ 13415-67, ГОСТ 13416-67

Внесена Поправки, ИУС № 5 1986, 1987 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на электрические грузовые лифты общего назначения (далее - лифты): обычные, с монорельсом, выжимные и тротуарные, устанавливаемые в общественных зданиях и зданиях промышленных предприятий.

Лифты с наружной кнопочной простой системой управления предназначены для подъема и спуска только грузов. Лифты с внутренней кнопочной простой системой управления (лифты для работы с проводником) и лифты со смешанной простой системой управления предназначены для подъема и спуска разновременно грузов и пассажиров.

Примечание. Лица, сопровождающие груз, не являются пассажирами.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном приложении 1, и международному стандарту ИСО 4190/2-82 в части грузоподъемности, номинальной скорости, размеров кабины, ширины дверей кабины и шахты.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении 2.

2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011-76.

3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.

4. Лифты обычные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты грузоподъемностью 5000 кг допускается изготавливать до 01.01.91.

Таблица 1

| Вид лифта | Грузоподъемность, кг | Номинальная скорость, м/с | Высота подъема, м, не более | Число остановок, не более | Питающая электрическая сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обычный | 400* | 0,4; 0,63; 1,0 | 75 | 20 | Род тока: переменный трехфазный |
|  | 500 | 0,5 |
| 630 | 0,4; 0,63*; 1,0 |
| 1000 | 0,4; 0,5; 0,63*; 1,0 |
|  | Номинальная частота, Гц; 50; 60** |
|  | 1600 | 0,4; 0,63* | 45 | 14 | Номинальное напряжение, В: |
|  | 2000 | 0,4; 0,5; 0,63* |
|  | при частоте 50 Гц: 220; 240**; 380; 415** |
|  | 2500 | 0,25*; 0,4 |
|  | при частоте 60 Гц: 220; 230; 240; 254; 380; 400; 415; 440 |
|  | 32000 | 0,5 |
| 4000; 5000; 6300 | 0,25 |
|  | С монорельсом | 1000 | 0,4; 0,5 | 45 | 12 |
| 2000 | 0,5 |
| 2500 | 0,4 |
| 3200 | 0,5 |
|  | Выжимной | 500 | 0,5 | 25 | 8 |
| 630 | 0,4 |
| 1000 | 0,4; 0,5 |
| 1600 | 0,4 |
| 2000 | 0,4; 0,5 |
| 2500 | 0,4 |
| 3200 | 0,5 |
|  | Тротуарный | 500 | 0,18 | 6,5 | 3 |
| 630 | 0,2 |

_________________

* Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.

**Для лифтов, поставляемых на экспорт. Изготовление - по согласованию с изготовителем.

Лифты выжимные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с допускается изготавливать до 01.01.92.

Лифты с монорельсом грузоподъемностью 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты тротуарные грузоподъемностью 500 кг допускается изготавливать до 01.01.93.

5. Отклонение рабочей скорости лифта не должно превышать ±15 % значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.

6. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.

7. Основные размеры (внутренние) кабин, шахт и машинных помещений лифтов обычных, с монорельсом и выжимных должны соответствовать указанным в табл. 3, 4 и на черт. 1, 2.

Лифты обычные и с монорельсом

Черт. 1

Лифт выжимной

Черт. 2

Основные размеры (внутренние) платформы, шахты и машинного помещения лифтов тротуарных должны соответствовать указанным в табл. 5 и на черт. 3, 4.

Лифт тротуарный с подъемом платформы до уровня крышки люка

Черт. 3

Лифт тротуарный с подъемом платформы выше уровня крышки люка

Черт. 4

Чертежи не определяют конструкцию лифтов и их основных частей, расположение машинного помещения (в плане) относительно шахты, расположение входной двери в машинное помещение.

8. Разность диагоналей шахты в плане не должна быть более 25 мм.

9. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3-5.

10. Кабины лифтов с монорельсом должны иметь детали крепления подвесного пути (монорельс и т.п.).

Привалочная плоскость этих деталей должна быть расположена от пола кабины на расстоянии (h-65)±10 мм (h - высота кабины, указанная в табл. 3 и 4).

Таблица 2

| Конструктивный признак | Конструктивное исполнение основной части лифта |
| --- | --- |
| основной части лифта | обычного | выжимного | с монорельсом | тротуарного |
| Вид кабины (платформы*) | Непроходная или проходная | Проходная |
| Конструкция дверей | кабины (платформы) | Горизонтально-раздвижная | Без дверей |
|  | шахты | Распашная двухстворчатая |
| Вид привода дверей | кабины | Ручной | Платформа дверей не имеет |
|  | шахты | Ручной |
| Расположение противовеса относительно кабины | Сбоку | Без противовеса |
| Вид шахты | Глухая |
| Расположение машинного помещения относительно шахты | Вверху над шахтой | Сбоку шахты** | Вверху над шахтой | Внизу сбоку шахты |
| Вид системы управления | Внутренняя кнопочная простая с сигнальным вызовом кабины с каждой погрузочной площадки (для работы с проводником) | Наружная кнопочная простая (для работы без проводника) с управлением с площадки расположения крышки люка шахты с сигнальным вызовом платформы с нижерасположенных погрузочных площадок |
|  | Наружная кнопочная простая (для работы без проводника) с управлением: с основной погрузочной площадки с сигнальным вызовом кабины с любой погрузочной площадки; со всех погрузочных площадок |
| Смешанная простая*** с управлением из кабины и погрузочных площадок (вызывные аппараты) для лифтов, у которых величина полезной площади пола кабины не больше установленной СТ СЭВ 2071-79 для соответствующей грузоподъемности | - |

_________________

* У тротуарного лифта.

** Машинное помещение может быть расположено по всей высоте шахты в любом месте при условии расположения его чистого пола не выше отметки пола верхней погрузочной площадки.

Допускается расположение пола машинного помещения ниже уровня нижней остановки.

*** Для лифтов, отмеченных в табл. 3 знаком "*".

Таблица 3

Размеры в мм

| Грузоподъемность, | Номинальная | Кабина | Шахта | Машинное помещение | Расстояние от |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кг | скорость, м/с | Ширина b (пред. откл. +10) | Глубина l (пред. откл. ±10) | Высота h (пред. откл. +10) | Двери кабины (размеры проема) | Ширина b1 (пред. откл. +30) | Глубина l1 (пред. откл. +30) | Двери шахты (размеры проема) | Высота строительного проема для | Разность отметок погрузочных площадок на | Высота шахты от верхней погрузоч | Глубина приямка h9 (пред. откл. +25) | Ширина b4 | Глубина l4 | Высота h4 | боковой стены шахты до оси кабины i |
|  | Ширина b2 (пред. откл. +15) | Высота h2 (пред. откл. +10) |
|  | Ширина b3 (пред. откл. -10) | Высота h3 (пред. откл. -10) | установки дверей шахты h5 | одной стороне шахты h6 | противоположных сторонах шахты | ной площадки h8, не менее |
|  | (пред. откл. ±10) |
|  | Не менее | h7, 0 мм или не менее |
|  | не менее |
|  | Лифты обычные |
| 400 | 0,4 | 1100 | 1400 | 2200 | 1100 | 2200 | 2000** | 1750** | 1100 | 2200 | 2450 | 2600 | 1200 | 3600 | 1300 | 3400 | 2800 | 2750 | 1050 |
|  | 0,63 |
| 1500 |
|  | 1,0 |
|  | 2700 | 2700 | 3800 | 1400 |
| 630 | 0,4 | 1100* | 1400* |
|  | 2600 | 1200 | 3600 | 1300 |
|  | 0,63 |
| 1500 |
|  | 1,0 |
|  | 2700 | 2700 | 3800 | 1400 |
|  | 0,4 | 1300 | 1750 |
| 1300 |
| 2250** | 2100** | 1300 |
|  | 2600 | 1200 | 3600 | 1300 | 3650 | 3150 |
| 1150 |
|  | 0,63 |
| 1500 |
|  | 1,0 |
|  | 2700 | 2700 | 3800 | 1400 |
| 1000 | 0,4 | 1300* | 1750* |
|  | 2600 | 1200 | 3600 | 1300 |
|  | 0,63 |
| 1500 |
|  | 1,0 |
|  | 2700 | 2700 | 3800 | 1400 |
|  | 0,4 | 1500 | 2250 |
| 1500 |
| 2600* | 2600** | 1500 |
|  | 2600 | 1200 | 3600 | 1300 | 4000 | 3850 |
| 1350 |
|  | 0,63 |
| 1500 |
|  | 1,0 |
|  | 2700 | 2700 | 3800 | 1400 |
| 1600 | 0,4 | 1500* | 2250* |
| 2600 | 2600 |
| 2600 | 1200 | 3600 | 1400 |
|  | 3450 |
| 0,63 |
| 1500 |
|  | 0,4 | 1500 | 2700 |
|  | 3050 |
|  | 1200 |
| 4300 |
|  | 0,63 |
| 1500 |
| 2000 | 0,4 | 1500* | 2700* |
| 1200 |
|  | 0,63 |
| 1500 |
|  | 0,4 | 1700 | 2850 |
| 1700 |
| 2850* | 3200* | 1700 |
| 1200 |
|  | 4250 | 4450 |
| 1450 |
|  | 0,63 |
| 1500 |
| 2500 | 0,25; 0,4 | 1700* | 2850* |
| 1200 |
| 2300 | 3150 |
| 2300 |
| 3700 | 3500 | 2300 |
|  | 5100 | 4950 |
| 1850 |
| 4000 | 0,25 | 2300* | 3150* | 2200** |
| 2200 |
| 2200 | 2450 | 2600 |
| 3800 |
|  | 2600 |
| 2600 |
| 2600 | 2850 | 3000 |
| 4200 |
|  | 2500 | 4050 | 2200** | 2500 | 2200 | 4000** | 4400** | 2500 | 2200 | 2450 | 2600 |
| 3800 |
| 5400 | 5850 |
| 2000 |
| 2600 |
| 2600 |
| 2600 | 2850 | 3000 |
| 4200 |
|  | 6300 |
| 2500* | 4050* | 2200** |
| 2200 |
| 2200 | 2450 | 2600 |
| 3800 |
|  | 2600 |
| 2600 |
| 2600 | 2850 | 3000 |
| 4200 |
|  | Лифты с монорельсом |
| 1000 | 0,4 | 1500 | 2250 | 2700 | 1500 | 2700 | 2600** | 2600** | 1500 | 2700 | 2950 | 3100 | 1200 | 4300 | 1300 | 4000 | 3850 | 2750 | 1350 |
| 3700 |
| 3700 |
| 3700 | 3950 | 4100 |
| 5300 |
|  | 2500 |
| 2300 | 3150 | 2700 | 2300 | 2700 | 3700 | 3500 | 2300 | 2700 | 2950 | 3100 |
| 4300 | 1400 | 5100 | 4750 | 3450 | 1850 |
| Лифты выжимные |
| 630 | 0,4 | 1100* | 1400* | 2200 | 1100 | 2200 | 2100** | 1750** | 1100 | 2200 | 2450 | 2600 | 1200 | 3600 | 1500 | 3000 | 2500 | 2400 | 1150 |
| 1300 | 1750 |
| 1300 |
| 2350 | 2100 | 1300 |
| 1250 |
| 1000 |
| 1300* | 1750 |
| 2450 |
| 1600 | 3300 |
|  | 1350 |
| 1500 | 2250 |
| 1500 |
| 2700** | 2600** | 1500 |
| 2700 |
| 1450 |
| 1600 |
| 1500* | 2250* |
| 1700 | 3700 |
| 2750 |
|  | 1500 | 2700 |
|  | 3050 |
|  | 3000 |
| 2000 |
| 1500* | 2700* |
| 1700 | 2850 |
| 1700 |
| 2950** | 3200** | 1700 |
| 1800 |
| 3150 |
| 1550 |
| 2500 |
| 1700* | 2850* |
| 2300 | 3150 |
| 2300 |
| 3700 | 3500 | 2300 |
| 3450 |
| 1850 |

________________

* Размеры кабин с полезной площадью пола величиной не более установленной ГОСТ 12.2.075-82. Лифты с указанными размерами кабины и смешанной системой управления и соответствующие ГОСТ 12.2.074-82 - ГОСТ 12.2.083-82 допускается использовать в качестве пассажирских.

** Размеры шахт, которые обеспечиваются типовыми конструкциями шахт лифтов из сборных железобетонных элементов, поставляемыми подрядными строительными организациями.

*** Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.

Примечания:

1. Глубина l указана для проходной кабины. Глубина непроходной кабины меньше проходной до 50 мм.

2. Размер b3 - расстояние между створками дверей, открытыми на 90 °, или размер ширины проема портальной части двери, если он меньше расстояния между створками.

(Измененная редакция, Поправки 1986, 1987)

Таблица 4

Размеры в мм

| Грузоподъемность, | Номинальная | Кабина | Шахта | Машинное помещение | Расстояние от |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кг | скорость, м/с | Ширина b (пред. откл. +10) | Глубина l (пред. откл. ±10) | Высота h (пред. откл. +10) | Двери кабины (размеры проема) | Ширина b1 (пред. откл. +30) | Глубина l1 (пред. откл. +30) | Двери шахты (размеры проема) | Высота строительного проема | Разность отметок погрузочных площадок на | Высота шахты от | Глубина приямка h9 (пред/ откл. | Ширина b4 | Глубина l4 | Высота h4 | боковой стены шахты до оси |
|  | Ширина b2 не менее | Высота h2 (пред. откл. +10) |
|  | Ширина b3 (пред. откл. -10) | Высота h3 (пред. откл. -10) | для установки дверей шахты h5 | одной стороне шахты h6 | противоположных сторонах шахты h7, 0 мм или не менее | верхней погрузочной площадки h8, не менее | +25) |
| кабины i (пред. откл. ±10) |
|  | Не менее |
| не менее |
|  | Лифты обычные |
| 500 | 0,5 | 1000 | 1500 | 2000 | 850 | 2000 | 1600 | 1700 | 850 | 2000 | 2250 | 2600 | 1200 | 3300 | 1250 | 2750 | 2700 | 2750 | 900 |
| 1500 | 2000 |
| 1250 |
| 2100 | 2200 | 1250 |
|  | 3150 |
|  | 1150 |
| 1000 |
| 1400 |
| 2200 |
| 2200 |
| 2200 | 2450 |
|  | 3600 |
|  | 1900 | 2500 |
| 1650 |
| 2600 | 2700 | 1650 |
|  | 3550 | 2900 |
| 1400 |
| 2000 |
|  | 2750 |
|  | 3450 | 1550 |
| 3200 |
|  | 3000 |
|  | 3200 |
|  | 3200 |
|  | 2400 | 3500 |
| 2050 |
| 3250 | 3700 | 2050 |
|  | 3850 | 3700 |
| 1800 |
| 5000 | 0,25 | 2900 | 4000 | 2400 | 2450 | 2400 | 3750 | 4200 | 2450 | 2400 | 2650 |
|  | 4000 |
| 4150 | 4200 |
| 2050 |
| Лифты выжимные |
| 500 | 0,5 | 1000 | 1500 | 2000 | 850 | 2000 | 1700 | 1700 | 850 | 2000 | 2250 | 2600 | 1200 | 3100 | 1450 | 3000 | 2500 | 2400 | 975 |
| 1500 | 2000 |
| 1250 |
| 2200 | 2200 | 1250 |
| 1225 |
| 1000 |
| 1400 | 2000 | 2200 | 1250 | 2200 | 2250 | 2200 | 1250 | 2200 | 2450 |
|  | 3300 | 1550 | 3300 | 2700 | 2400 | 1275 |
| 1900 | 2500 |
| 1650 |
| 2750 | 2700 | 1650 |
| 1525 |
| 2000 |
|  | 2850 |
|  | 3400 | 1650 | 3700 |
| 2750 | 1625 |
| 3200 |
|  | 3000 |
|  | 3200 |
|  | 1750 |
| 3200 |
| Лифты с монорельсом |
| 1000 | 0,5 | 1900 | 2500 | 2700 | 1650 | 2700 | 2600 | 2700 | 1650 | 2700 | 2950 | 3100 | 1200 | 4300 | 1250 | 3800 | 2900 | 2750 | 1400 |
| 3700 |
| 3700 |
| 3700 | 3950 | 4100 |
| 5300 |
|  | 2000 |
| 2700 |
| 2700 | 2750 |
|  | 2700 | 2950 | 3100 |
| 4300 |
| 3450 | 1550 |
| 3700 |
| 3700 |
| 3700 | 3950 | 4100 |
| 5300 |
| 3000 | 2700 |
| 2700 |
| 3200 |
| 2700 | 2950 | 3100 |
| 4300 |
|  | 3200 |
| 3700 |
| 3700 |
| 3700 | 3950 | 4100 |
| 5300 |
|  | 3200 |
| 2400 | 3500 | 2700 | 2050 | 2700 | 3250 | 3700 | 2050 | 2700 | 2950 | 3100 |
| 4300 |
| 4300 | 3700 |
| 1800 |
| 3700 |
| 3700 |
| 3700 | 3950 | 4100 |
| 5300 |

___________

Примечания:

1. Глубина l указана для проходной кабины. Глубина непроходной кабины меньше проходной до 50 мм.

2. Размер b3 - расстояние между створками дверей, открытыми на 90 °, или размер ширины проема портальной части двери, если он меньше расстояния между створками.

3. Машинное помещение с демонтажным люком должно иметь размеры, указанные в Альбоме в п. 12.

(Измененная редакция, Поправки 1987)

Кабина лифта с монорельсом должна воспринимать усилие от встроенного в ней подвесного пути с сосредоточенной нагрузкой 500 кг на каждый метр этого пути. При этом суммарная нагрузка на кабину от подвесного пути, деталей его крепления к кабине, грузоподъемных средств и приспособлений, а также подвешенных на них грузов и грузов, размещенных на полу кабины, не должны превышать грузоподъемность лифта.

Примечание. Подвесной путь, детали его крепления к кабине, грузоподъемные средства и приспособления в объем поставки лифта не входят.

11. У тротуарных лифтов с подъемом платформы выше уровня крышки люка высота h5 третьей остановки назначается при заказе лифта и устанавливается:

200 - 1400 мм - для лифтов со скоростью 0,2 м/с;

400 - 1000 мм - для лифтов со скоростью 0,18 м/с.

Лифты со скоростью 0,2 м/с должны иметь возможность опускания платформы до уровня крышки люка с остановками на любом уровне при управлении с кнопочного поста, расположенного на верхней погрузочной площадке.

Таблица 5

Размеры в мм

| Наименование основных частей лифта | Номинальные размеры лифтов грузоподъемностью, кг | Пред. откл. |
| --- | --- | --- |
|  | 500 | 630 |
|  | Платформа | Ширина b | 1000 | 1100 | + 10 |
|  | Глубина l | 1500 | 1400 | ± 10 |
|  | Высота (в верхней точке дуги) h | 2000 | 2000 | ± 20 |
| Шахты | Ширина b1 | 1500 | 1600 | + 30 |
|  | Глубина l1 | 1600 | 1500 | + 30 |
|  | Двери шахты (размеры проема) | Ширина b2 | 850 | 1100 | - 10 |
| Высота h2 | 2000 | 2000 | + 10 |
|  | Приямок | Ширина b3 | 1860 | 2000 | + 20 |
| Глубина l3 | 1600 | 1500 | + 30 |
| Глубина h3 | 1250* или 1550** | 1000* или 2000* | + 25 |
|  | Расстояние от боковой стены шахты до продольной оси кабины (до оси шахтных дверей) i | 750 | 800 | ± 10 |
|  | Расстояние от погрузочной площадки с крышкой люка до первой нижележащей погрузочной площадки h1, не менее | 2600 | 2600 | - |
| Машинное помещение | Ширина b4, не менее | 2440 | 2500 | - |
|  | Глубина l4, не менее | 1600 | 1900 | - |
|  | Высота h4, не менее | 1850 | 2200 | - |

_______________

* Для лифта с подъемом платформы до уровня крышки люка.

** Для лифта с подъемом платформы выше уровня крышки люка.

12. Строительная часть проектов лифтов должна соответствовать требованиям Альбома заданий на проектирование строительной части лифтовых установок, утвержденного Всесоюзным объединением "Союзлифтмаш" Минстройдормаша.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ЛИФТОВ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ. 3 ГОСТ 8823-85, СТ СЭВ 4326-83

Таблица 1 ГОСТ 8823-85.

Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.

Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.

Таблица 3 и 4 ГОСТ 8823-85.

Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.

Размеры проемов дверей кабины и шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Лифт грузовой обычный - грузовой лифт, кабина которого подвешена за ее верхнюю часть.

Лифт грузовой с монорельсом - грузовой обычный лифт, в кабине которого предусмотрена возможность крепления подвесного пути (монорельса и т.п.).

Лифт грузовой выжимной - грузовой лифт, подъем кабины которого производится силой, действующей на нее снизу.

Лифт грузовой тротуарный - грузовой выжимной лифт, кабина которого выходит из шахты.