ГОСТ 8824-84

(СТ СЭВ 4326-83)

УДК 621.876.813.-83:69.026.6:006.354                                                                      Группа Ж22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ

Основные параметры и размеры

Electric small goods lifts.

Basic parameters and dimensions

ОКП 48 3621

Дата введения 1986-01-01

РАЗРАБОТАН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Б.А. Левин (руководитель темы), Е.А. Нефедов, Е.В. Эмме

ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

Зам. министра А.С. Шавреев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 марта 1984 г. № 38

ВЗАМЕН ГОСТ 8824-67, ГОСТ 8825-67

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 06.11.85 № 183, введенное в действие с 01.01.86 и опубликованное в ИУС № 2 1986 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на электрические малые грузовые лифты общего назначения (далее - лифты), устанавливаемые в общественных зданиях и вспомогательных зданиях промышленных предприятий и предназначаемые для подъема и спуска грузов.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном приложении, и полностью международному стандарту ИСО 4190/3-82.

2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011-76.

3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.

4. Отклонение рабочей скорости не должно превышать ±15 % значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.

5. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.

6. Основные размеры лифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 3.

Чертеж не определяет конструкцию лифта.

Таблица 1

| Наименование параметра |  |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг |  |  | 40*; 100**; 250* |
| Номинальная скорость, м/с |  |  | 0,25; 0,4; 0,5**** |
| Высота подъема, м, не более |  |  | 45 |
| Число остановок, не более |  |  | 14 |
| Питающая | Род тока |  | Переменный трехфазный |
| электрическая сеть | Номинальная частота, Гц |  | 50; 60*** |
|  | Номинальное напряжение, В | при частоте 50 Гц | 220; 240***; 380; 415*** |
|  |  | при частоте 60 Гц | 220; 230; 240; 254; 380; 400; 415; 440 |
| -------------- * Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем. ** Лифты со скоростью 0,25 м/с изготавливаются по согласованию с изготовителем. *** Для лифтов, поставляемых на экспорт. **** Для лифтов грузоподъемностью 100 кг, которые допускается изготовлять до 01.01.91. |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1)

Таблица 2

| Конструктивный признак основной части лифта |  |  | Конструктивное исполнение основной части лифта |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид кабины |  |  | Сквозная или несквозная |
| Вид шахты |  |  | Глухая |
| Конструкция | кабины |  | Без дверей |
| дверей | шахты |  | Вертикально-раздвижная |
|  |  |  | Распашная двухстворчатая** |
|  | машинного | фасадной | Распашная двухстворчатая |
|  | помещения | боковой | Распашная одностворчатая |
| Вид привода дверей шахты |  |  | Ручной |
| Расположение противовеса относительно кабины |  |  | Сбоку* |
| Расположение машинного помещения относительно шахты |  |  | Вверху над шахтой (в габаритах шахты) |
| Уровень остановки кабины (порога, дверей шахты) относительно уровня пола погрузочной площадки |  |  | От 0 до 750 мм (на любой погрузочной площадке) |
| Вид системы управления |  |  | Наружная кнопочная простая с управлением (в соответствии с заказом): с основной погрузочной площадки с сигнальным вызовом кабины с любой погрузочной площадки; со всех погрузочных площадок ***; с сигнальным вызовом кабины с любой погрузочной площадки; со всех погрузочных площадок; с части погрузочных площадок |
| -------------- * Для лифтов грузоподъемностью 40 кг наличие противовеса не является обязательным. **Для лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с. ***Кроме лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с. |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1)

Таблица 3

Размеры в мм

| Наименование основных частей лифта |  |  | Грузоподъемность лифта, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 100 |  |  | 250 |
| Кабина (размеры внутренние) | Ширина |  | 600 | 800; 890 (900**); |  |  | 1000 |
|  | Глубина |  | 600 | 800; 625 (650**) |  |  | 1000 |
|  | Высота |  | 800 | 800; 1000 |  |  | 1200 |
| Шахта | Ширина |  | 900 | 1100; 1300 |  |  | 1500 |
|  | Глубина |  | 800 | 1000; 750 |  |  | 1200 |
|  | Расстояние от уровня верхней остановки кабины до перекрытия шахты не менее |  | 1500 |  |  | 2100 |  |
|  | Глубина приямка |  | 750 |  |  |  |  |
|  | Высота машинного помещения не менее |  | 800 |  |  |  |  |
|  | Расстояние от пола погрузочной площадки до уровня остановки кабины |  | От 0 до 750* |  |  |  |  |
|  | Разность в уровнях остановки кабины | на одной стороне шахты не менее | 2000 |  |  | 2800 |  |
|  |  | на противо-положных сторонах шахты (при сквозной кабине) | 0 или не менее 300 |  |  |  |  |
| Двери шахты (размеры | Ширина |  | 600 |  | 800; 900 | 1000 |  |
| проема) | Высота |  | 800 |  | 800; 1000 | 1200 |  |
| Двери машинного помещения | Ширина двери | фасадной не менее | 800 |  |  | 1200 |  |
| (размеры проема) |  | боковой не менее | 700 |  |  | 800 |  |
|  | Высота не менее |  | 750 |  |  |  |  |
| ------------- * Необходимое расстояние для каждой погрузочной площадки указывается при заказе лифта. **Для лифтов со скоростью 0,5 м/с. Примечание. В скобках указаны наружные размеры кабины. |  |  |  |  |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1)

1 - перекрытие шахты; 2 - кабина; 3 - дверь шахты; 4 - фасадная дверь;

5 - боковая дверь; 6 - противовес

7. Разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более 25 мм.

8. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3.

9. В машинном помещении лифта должны быть фасадная и боковая двери.

10. На верхней погрузочной площадке на расстоянии не более 3 м от шахты лифта должно быть предусмотрено место или ниша шириной 1 м, высотой 2 м и глубиной не менее 0,7 м для установки электрооборудования.

11. Строительная часть лифтов должна соответствовать требованиям технической документации базовой организации по стандартизации лифтов.

12. Лифты, предназначенные для двух остановок высотой подъема до 5,2 м, допускается изготовлять в металлокаркасной шахте.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ

ГОСТ 8824-84 СТ СЭВ 4326-83

Таблица 1. Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.

Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.

Таблица 3. Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.

Размеры дверного проема шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.